Комплекты автоматики котлов ДЕВ, КВр, КВа, КВ-ГМ (топливо газ/мазут)

Комплект поставки: щит управления; комплект датчиков-реле, местных показывающих приборов и исполнительных механизмов типа МЭО; звуковой оповещатель аварии; пакет эксплуатационной документации.

Комплект автоматики выполнен на основании требований:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ 10-574-03 “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”;

- “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115С)”,

- ПБ 12-529-03 “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”;

- ГОСТ 21.204.97 “Горелки газовые промышленные”;

- ГОСТ 27824-2000 “Горелки промышленные на жидком топливе”;

- ТУ 4236-015-48038503-2005.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Защита котла, обеспечивающая отсечку топлива при исчезновении напряжения питания и при отклонении технологических параметров от нормы:

- при погасании факела горелки;

- при повышении температуры на выходе из котла;

- при повышении давления воды на выходе из котла;

- при понижении расхода воды через котел;

- при повышении или понижении давления газа перед горелкой;

- при повышении или понижении давления газа после основного запорного органа;

- при понижении давления мазута;

- при понижении разрежения в топке;

- при понижении давления воздуха;

- при отключении электродвигателей дымососа или вентилятора.

2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии;

3. Автоматизированный розжиг котла с автоматической опрессовкой газовой арматуры;

4. Автоматическое регулирование разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух», нагрузки котла, температуры воды на входе в экономайзер, расхода воды через котел;

5. Контроль температуры воды на выходе из котла и на входе в котел и экономайзер, расхода воды через котел, давления газа и воздуха перед горелкой, разрежения в топке и за котлом, давления мазута к котлу и температуры уходящих газов;

6. Регистрация температуры воды на выходе из котла и на входе в котел, расхода воды через котел и температуры уходящих газов - для котлов с температурой на выходе из котла выше 115С (количество точек контроля определяется при заказе).

Типы применяемых приборов, комплектация и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа