Комплекты автоматики котлов ДКВр-(2.5...-20)-13 ГМ

Комплект поставки: щит управления; комплект датчиков давления, датчиков-реле, местных показывающих приборов и исполнительных механизмов типа МЭО; запально - защитное устройство, диафрагма камерная, колонка уровнемерная, звуковой оповещатель аварии; пакет эксплуатационной документации.

Комплекты автоматики котлов соответствуют требованиям:

- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;

- ПБ 10-574-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”;

- ПБ 12-529-03 “Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления”;

- ГОСТ 21.204.97 “Горелки газовые промышленные”;

- ГОСТ 27824-2000 “Горелки промышленные на жидком топливе”;

- ТУ 4236-016-48038503-2005 “Щит управления котла парового газомазутного”;

- Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 63-0063.

Технические данные

1. Электропитание щита управления осуществляется от сети переменного тока напряжением 380В с отклонением от плюс10 до минус15 %; частотой (50+-1)Гц, потребляемая мощность не более 1,5 кВА.

2. Габаритные размеры комплекта автоматики:

3. Масса: не более 300 кг.

4. Комплект автоматики предназначен для эксплуатации в климатических условиях и категориях размещения, соответствующих УХЛ ГОСТ 15.150-69, при температуре от +50С до +500С и влажности не более 80%.

Основные функции

1. Защита котла, обеспечивающая отсечку топлива при исчезновении напряжения питания и при отклонении технологических параметров от нормы:

- при погасании факела горелки;

- при повышении или понижении уровня в барабане котла;

- при понижении разрежения в топке;

- при понижении давления воздуха;

- при повышении давления пара в барабане котла;

- при повышении или понижении давления газа перед горелками;

- при повышении или понижении давления газа после основного запорного органа;

- при понижении давления мазута перед горелками;

- при отключении электродвигателей дымососа или вентилятора.

2. Аварийная световая и звуковая сигнализация при отклонении технологических параметров от нормы и запоминание первопричины аварии;

3. Предупредительная световая сигнализация при повышении или понижении уровня в барабане котла;

4. Автоматизированный розжиг котла с автоматической опрессовкой газовой арматуры;

5. Автоматическое регулирование уровня воды в барабане, разрежения в топке котла, соотношения «топливо-воздух», нагрузки котла;

6. Контроль давления газа и воздуха к котлу и перед каждой горелкой, уровня воды и давления пара в барабане котла, давления мазута перед горелкой, разрежения в топке и перед дымососом, температуры уходящих газов и питательной воды до и после экономайзера;

7. Регистрация уровня воды и давления пара в барабане котла, расхода пара на выходе котла с возможностью вывода параметров на персональный компьютер – кроме котлов 2,5т/ч (количество точек контроля уточняется при заказе).

Типы приборов, комплект поставки и цена уточняются при заказе после заполнения заказчиком опросного листа.